先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目综合楼3-8层空调设备项目采购文件

- 浙江亚通新材料股份有限公司就亚通电子新材料（湖州）有限公司 先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目综合楼3-8层空调设备进行公开询比采购，欢迎意向单位单位参加本项目采购活动（品牌要求：格力、美的、海信、海尔或同档次及以上的国内外知名品牌）。

- 一、编号：YTFZB-2025-1014

- 二、采购内容及要求：

- 1.采购内容：

| 壁挂机空调 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 品牌 | 型 号 规 格 | 设 计 参 数 | 数 量 | 单 位 | 备 注 |
| 1 | 按照采购文件要求 | 2P挂机 | 1级能效 | 45 | 台 |  |
| 2 | 按照采购文件要求 | 3P挂机 | 1级能效 | 11 | 台 |  |
| 一拖一风管机空调 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 品牌 | 型 号 规 格 | 设 计 参 数 | 数 量 | 单 位 | 备 注 |
| 1 | 按照采购文件要求 | 一拖一风管机1.5P | 1级能效 | 2 | 台 |  |
| 2 | 按照采购文件要求 | 一拖一风管机2P | 1级能效 | 2 | 台 |  |
| 3 | 按照采购文件要求 | 一拖一风管机3P | 1级能效 | 2 | 台 |  |

- 备注：包括设备的采购、运输、安装、调试、技术支持和服务、人员培训、售后等。

2.质量及技术要求

（1）响应产品总体要求：

①响应产品必须为全新设备并符合有关标准和规范要求，节能产品，性能参数达到国家一级节能标准，并获得中国质量认证中心认证的节能产品“CQC”认证。

②响应产品的安装和检验应执行现行的国家标准、部门标准、行业标准或国际标准

③供应商应根据所投产品的技术指标和产品说明书如实填报响应情况，并对产品功能、性能及内部配置作出详细说明。

（2）材料及技术要求

①铜管品牌：“青岛宏泰美品”、“山东中佳”或同档次品牌。

②橡塑保温棉：“河北华美”、“福乐斯”或同档次品牌，耐火性能要求B1级阻燃。厚度满足要求，外包裹专用铝箔材料。

③给水PVC冷凝水管：国标“浙江中财”、“沈阳金德”或同档次品牌，管外侧需要采用B1级阻燃橡塑棉保温，外包裹专用铝箔材料。

④空调风口采用ABS防凝露风口，所有空调回风口均须设置过滤网，空调检修口设于隐蔽位置且有利于维修，空调风口留设按照装饰装修位置和要求留设。

⑤吊筋、角铁等辅材为热镀锌材料，规格型号按照有关国标标准执行。

⑥设备进场需供应商安排人员共同验收。

⑦空调机组推荐及参考品牌为：格力、美的、海信、海尔或同档次及以上的国内外知名品牌。室内外机应为同一品牌，投标时注明产地。空调室外机电机及风扇均为全直流变频，冷暖两用型，要求节能产品、环保冷媒R32，能效达到国家一级能效标准，APF值达到最新国家一级能效标准，以能效标识截图为准。

⑧空调运行范围：制热：15～52℃；制冷：-20～24℃；且室外达到43℃制冷不衰减。

⑨室内外机具有自清洁和高温杀菌功能。

⑩室内机标准控制器应具备以下功能：开关调节、风量调节、风向摆动调节、运行模式选择（自动、制冷、除湿、送风等）、温度设定、定时开关等功能并标配浮子开关，预防空调漏水泡顶。

⑪安装调试要求：

所有室外机均应采取防护措施，保温材料采用环保抗老化优质材料，保温效果要适应整机能效比的要求。室外机组的框架和面板应做表面防腐处理。

设备安装完成后要求进行单机试运行，要按规范、规程规定进行静电测试和动态测试调整，各种测试数据应符合规定标准要求。

（3）设计依据

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）

《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调·动力》(2009)

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)

《多联机空调系统工程技术规程》 (JGJ 174-2010)

多联式空调（热泵）机组（GB/T18837-2002）

国家现行其他规范、规定

（4）设计参数

主要设计气象参数：

①空调室外计算干球温度：冬季：Twk=-5.7°C  夏季：Twg=38.7°C

②夏季空调室外计算湿球温度：Tws=26.8°C

③冬季空调室外计算相对湿度（最冷月月平均相对湿度）：∅=66%

④大气压力： 冬季：Pd=1021.8mbar 夏季：Px=1000.7mbar

- 3.交货期：合同签订后，90个日历天内(包括安装、调试，整体进度需符合精装的施工进展要求，并在精装项目竣工验收前完成)。

- 4.质保期：整机保修6年，时间从调试合格之日起算。质量要求：合格。

- 5.技术服务及培训：供方提供相应的技术服务，并对采购单位人员进行培训与指导，如有条件采购单位可以指派技术人员到供方现场培训操作。

6.设备验收：供方安装调试完毕后，由采购单位确认验收。

- 7.最高报价限价：总价27万元。

- 8.付款条件：预付款:双方签订合同后七天之内，采购人支付 20% 合同价作为预付款;设备到货后七天之内，采购人支付合同价 50%作为到货款；设备安装调试合格后七天之内，采购人再支付 25%合同款；质保金:5%合同款作为质保金，质保期满后（两年）七天内采购人方向供应商支付（无息）。

- 供应商提供相应货款的有效增值税发票。

- 三、供应商应具备的条件

- 1.中华人民共和国境内注册的企业法人。

- 2.未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。

- 四、供应商所需提交的材料

- 1.企业法人营业执照副本等证明文件的复印件并加盖单位公章；

- 2.业绩证明一览表及业绩合同复印件（见附表2）；

- 3.技术响应一览表（见附件3）；

- 4.报价函（见附件4）；

- 5.设备技术方案；

- 6.评分标准所需的其他证明材料。

五、评审办法：最低价法。

六、响应文件的递交：截止时间为 2025年8月4日11时 ，请有意向供应商在截止时间前将响应文件提交给我公司（正本和副本各一本，装订成册封装并加盖公章及法人章）。

- 七、评审时间和地点：评审时间同响应文件递交截止时间，地点为浙江亚通新材料股份有限公司2楼会议室。

- 八、联系方式

- 采购单位：亚通电子新材料（湖州）有限公司

- 联系人：余先生	         联系电话：13136181479

- 组织单位：浙江亚通新材料股份有限公司采购办公室

- 联系人：严先生            联系电话：17858960665

- 邮寄地址：浙江省杭州市西湖区三墩紫金港科技城金蓬路372号

监督部门：浙江亚通新材料股份有限公司内部审计部

联系人：何先生          联系电话：0571-88965322

- 地    址：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街372号

浙江亚通新材料股份有限公司采购办公室

2025年7月28日

响应文件封面

响应文件

项目名称： 先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目综合楼3-8层空调设备

采购编号:        YTFZB-2025-1014

响应文件内容：       响应文件

供应商：        （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：    （签名或盖章）

日期：             年      月       日

附件1

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 成立时间 |  |
| 开户银行 |  |  | 注册资金 |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |
| 社会统一 信用代码 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

备注：应附营业执照复印件加盖单位公章。

- 附件2

业绩证明一览表（业绩汇总）

| 序号 | 业绩名称 | 合同签订日期 | 合同金额（万元） | 备注（建设规模或建设内容） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：应附业绩合同复印件。

附件3

技术响应一览表

项目名称：先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目综合楼3-8层空调设备

| 货物名称 | 技术要求 |  | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 壁挂机及一拖一风管机空调 | 1 | 所投产品为全新设备并符合有关标准和规范要求，节能产品，性能参数达到国家一级节能标准，并获得中国质量认证中心认证的节能产品“CQC”认证。 |  |  |
|  | 2 | 所投产品的安装和检验应执行现行的国家标准、部门标准、行业标准或国际标准。 |  |  |
|  | 3 | 铜管品牌：“青岛宏泰美品”、“山东中佳”或同档次品牌。 |  |  |
|  | 4 | 橡塑保温棉：“河北华美”、“福乐斯”或同档次品牌，耐火性能要求B1级阻燃。厚度满足要求，外包裹专用铝箔材料。 |  |  |
|  | 5 | 给水PVC冷凝水管：国标“浙江中财”、“沈阳金德”或同档次品牌，管外侧需要采用B1级阻燃橡塑棉保温，外包裹专用铝箔材料。 |  |  |
|  | 6 | 空调风口采用ABS防凝露风口，所有空调回风口均须设置过滤网，空调检修口设于隐蔽位置且有利于维修，空调风口留设按照装饰装修位置和要求留设。 |  |  |
|  | 7 | 吊筋、角铁等辅材为热镀锌材料，规格型号按照有关国标标准执行。 |  |  |
|  | 8 | 室内外机应为同一品牌，投标时注明产地。空调室外机电机及风扇均为全直流变频，冷暖两用型，要求节能产品、环保冷媒R32，能效达到国家一级能效标准，APF值达到最新国家一级能效标准，以能效标识截图为准。 |  |  |
|  | 9 | 空调运行范围：制热：15～52℃；制冷：-20～24℃；且室外达到43℃制冷不衰减。 |  |  |
|  | 10 | 室内外机具有自清洁和高温杀菌功能。 |  |  |
|  | 11 | 室内机标准控制器应具备以下功能：开关调节、风量调节、风向摆动调节、运行模式选择（自动、制冷、除湿、送风等）、温度设定、定时开关等功能并标配浮子开关，预防空调漏水泡顶。 |  |  |
|  | 12 | 所有室外机均应采取防护措施，保温材料采用环保抗老化优质材料，保温效果要适应整机能效比的要求。室外机组的框架和面板应做表面防腐处理。 |  |  |

报价单位（盖章）：            法定代表或授权代表（签字）：

年    月    日

附件4

报 价 函

亚通电子新材料（湖州）有限公司：

1. 我方已全面阅读和研究了先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目综合楼（3-8层）空调设备采购文件，已充分理解并掌握了本项目的全部有关情况。同意接受采购文件的全部内容和条件，并按此确定本项目的要约内容，以本报价函向你方发包的 先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目综合楼（3-8层）空调设备工程全部内容进行报价。

2. 我方愿意以（大写）          元（￥           ）的总报价承接该项目，已理解并同意按这个供货，按付款条件付款。增值税专用发票税率：    %，交货期：    日历天，质量保证期：    个月。

3. 我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

4. 我方将严格按照有关采购文件的规定参加报价，并理解贵方不一定接受最低标价的报价，对评审结果也没有解释义务。

5．如我方确定为成交供应商：

（l）我方承诺在收到通知后，按时与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（3）我方承诺，关键备品备件（易损易耗件）供货及维修费用，   年内不高于《关键备品备件（易损易耗件）价格明细及维修价格收费标准》收费。

（4）我方承诺本报价函在采购文件规定的提交文件截止时间后，在响应有效期（60天）期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知。

（5）我方承诺在合同协议书正式签署生效之前，本报价函构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．我方联系人及联系电话为：                                  。

报价单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年   月   日

附件5

授权委托书

（适用于有委托代理人情况）

本人       （姓名）系           （报价单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目综合楼3-8层空调设备的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                     。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

报价单位：                              （盖单位公章）

法定代表人：                              （签字）

身份证号码：

委托代理人：            （签字） 电话

身份证号码：

年    月    日

| 法定代表人身份证复印件 （或另附） | 委托代理人身份证复印件 （或另附） |
| --- | --- |

附件6

___________设备购置合同

合同编号：                                   日期：     年  月  日

签订地点：浙江杭州

甲方（需方）：亚通电子新材料（湖州）有限公司

乙方（供方）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，甲乙双方经协商，达成以下条款，并由双方共同遵守。

一、合同产品名称、型号、金额、数量等

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 含税总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未税金额： |  |  | 税额： |  |  |  |
| 合计人民币金额 |  | ¥ （大写： ） |  |  |  |  |
| 备注：合同总价包含设备供货、包装费、人工费、运费、安装费、调试费、服务费等所有费用。供方需向需方提供（13%）增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |

二、付款方式、交货时间、交货地点

- 付款方式：双方签订合同后七天之内，甲方支付 20% 合同价作为预付款;设备到货后七天之内，甲方支付合同价 50%作为到货款；设备安装调试合格后七天之内，甲方再支付 25%合同款；质保金:5%合同款作为质保金，质保期满后七天内甲方向乙方支付（无息）。

- 乙方提供相应货款的有效增值税发票。

- 交货时间：合同签订后，90个日历天内(包括安装、调试，整体进度需符合精装的施工进展要求，并在精装项目竣工验收前完成)。

交货地点：浙江省湖州市长兴县泗安镇府前街亚通电子新材料（湖州）有限公司内。

三、质量及技术要求

1. 产品保质期为验收合格之日起 6  年，保质期内由乙方负责免费维修保养，终身维护。其中质保金在验收合格之日起 2 年后七天内甲方向乙方支付（无息）

2. 按国家及行业标准规范、技术相应的要求进行验收。

3. 标准规范有矛盾时，取高标准值。

四、设备监制与检验

1. 合同设备的生产制造、运输过程由乙方负全责，甲方不派代表参加监造和检验。

2. 甲方以合同设备投运后的性能指标作为最终检验结果。

五、交货状态、包装、运输及到货验收

1. 按第三、四条款要求验收，验收不合格退货处理，因本条款情形选择退货而产生的一切必要费用（包括但不限于运输费等）由乙方承担；

2. 产品按行业相关标准包装，包装物供方不回收；所供产品以及产品包装物必须符合国家职业健康安全和环境保护要求；

3. 乙方负责运输，送货清单一式叁份、注明合同编号，备件实物应有标牌、合格证，标牌、合格证上名称、规格型号应与合同一致。

六、安装、调试、运行和验收

由乙方自行组织安装、调试。

七、保证与索赔

1.违约责任

双方均应按照合同约定履行合同义务，任一方违约的，应向守约方支付合同总价款5%的违约金，并赔偿由此给守约方造成的损失（包括但不限于诉讼费、保全费、差旅费、律师费等费用）。

2.逾期交货

2.1 因乙方原因造成合同设备（备件）逾期交货（调试）超过5天的，乙方除应承担合同总价5%的违约金外，逾期交货5天后，每逾期1天再承担合同总价5‰的违约金，违约金从货款中直接扣除。

2.2 因乙方原因造成合同设备逾期交货（调试）超过10天的，甲方有权中止履行合同直至解除合同。中止履行合同或解除合同后，乙方除退还甲方已支付给乙方所有款项外，还应承担给甲方造成的损失。

3. 在质保期内出现供方原因造成的质量问题，视乙方违约，具体违约条款如下：

3.1 所供备件主要技术参数（制造厂家、安装尺寸、技术参数）有一项未达到合同约定要求的。

3.2 因乙方质量问题发生的相关整改费用由乙方自行承担，整改后仍不能达到约定要求的；

3.3 发生安全事故，一切责任均由乙方承担。若发生安全生产重大责任事故，还要扣罚供方质保金并追究由此给甲方造成的损失。

3.4 乙方应承担产品因质保期内出现质量问题给甲方造成的直接经济损失和间接经济损失。

3.4 其他属于乙方原因导致质量问题的情形。

八、下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1．本合同主要条款、补充条款（若有）及采购文件；

2．响应文件；

3．技术协议；

4．双方授权代表签字的书面文件。

九、其它

1、乙方的食宿由其自行解决，费用自理。

2、乙方在施工过程中产生的水电费用由乙方承担，调试结束后按实结算给装修施工承包单位。

3、乙方应做好相关的成品保护工作，因乙方原因造成的成品破坏，由乙方负责修复。

4、乙方施工过程中产生的垃圾由乙方自行清理、外运。

十、合同争议的解决

1. 因执行合同所发生的与本合同有关的一切争议由双方代表通过友好协商解决。如果不能协商一致，向合同签订地杭州市西湖区人民法院起诉。

2. 尽管已诉诸仲裁，除非另有协议，双方当事人应继续履行合同项下各自的义务。

十一、通知和送达

1．本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同下列约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

甲方联系人：余幼祥，联系电话：13136181479，联系地址：浙江省杭州市西湖区三墩紫金港科技城金蓬路372号，邮编：310030。甲方（同意□不同意）接受电子文件送达，电子终端信息如下：移动电话：13136181479，传真：0571-88965306，电子邮箱：489415818@qq.com。

乙方联系人：××××××，联系电话：××××××××××，联系地址：×××××××××× 。甲方（同意□不同意）接受电子文件送达，电子终端信息如下：移动电话：××××××××××，传真：×××-××××××，电子邮箱：×××@×××.com。

2．任何一方当事人向对/他方所发出的信件，自信件交邮后的第7日视为送达；发出的短信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统即视为送达。若送达日为非工作日, 则视为在下一工作日送达。

3．本合同约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向合同任何一方当事人的上述地址送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

4．合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

十二、合同生效、终止和其它

1. 甲乙双方法定代表人或授权代表人签字、盖合同专用章后，本合同即生效。

2. 本合同一经生效，甲乙双方均不得擅自对合同内容（包括附件）做任何单方面的修改，所有修改或建议均应以书面形式通知对方，并经双方法定代表人或授权代表人签字、盖章后有效。

3. 合同有效期满后，乙方仍应对合同设备的承诺寿命负责。

4. 本合同壹式  肆 份，需方执  贰  份，供方执  贰  份。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 发包人（章）：亚通电子新材料（湖州）有限公司 | 供方（章）： |
| 地址：浙江省杭州市西湖区三墩紫金港科技城金蓬路372号 | 地址： |
| 法定代表人：石磊 | 法定代表人： |
| 委托代理人：/ | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真：0571-88965300 | 传真： |
| 开户银行：工行杭州三墩支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202023309910016204 | 帐号： |
| 税号：913300007909524271 | 税号： |
| 邮政编码：310030 | 邮政编码： |

附件7：

安全生产协议

为在先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目综合楼（3-8）空调设备采购合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 亚通电子新材料（湖州）有限公司 （以下简称：“甲方”）与承包人          （以下简称“乙方”）特此签订安全生产协议。

第一条、甲方职责

(一)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行设备采购合同中的有关安全要求。

(二)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(三)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。

(四)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(五)组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

第二条、乙方职责

(一)严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行设备采购合同中的有关安全要求。

(二)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，应按设备安装规模配备相应数量的专职安全员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(三)建立健全安全生产责制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按按工程规模配备相应数量的专职安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(四)乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(五)乙方必须具有建设行业主管部门颁发的安全生产许可证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特珠工程的人员，经过专业培训，获得相关行业主管部门颁发的《特种作业人员操作上岗证》后，方准持证上岗。施工现场如现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

(六)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(七)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和专职安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(八)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有专职安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(九)设备安装及调试中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(十)乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任失。

第三条、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》将依法追究责任。

本协议一式六份，协议双方各执三份。由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲    方：（盖章）                   乙     方：        （盖章）

法定代表人或                         法定代表人或

其授权的代理人：  （签名）           其授权的代理人：   （签名）

地    址：                           地      址：

电    话：                           电      话：

日    期：                           日      期：

附件8：

设备质量保修书

发包人（全称）：亚通电子新材料（湖州）有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国民法典》及其它法律法规，经协商一致就先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目综合楼（3-8层）空调设备签订工程质量保修书。

一、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 / 年；

⒊装修工程为 / 年；

⒋电气管线、给排水管道、压力管道、设备安装工程为 / 年；

⒌供热与供冷系统为 6 个采暖期、供冷期；

⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年；

⒎其他项目保修期限约定如下：       /     。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 二、缺陷责任期

设备缺陷责任期为 72 个月，缺陷责任期自设备安装通过调试之日起计算。

缺陷责任期24个月后的七天内，发包人应退还剩余的质量保证金。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 五、双方约定的其他工程质量保修事项：  /  。

设备质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为设备采购合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（盖章）：                承包人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：                   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

- 签约日期：2025年  月   日

附件9：

廉洁协议

合同编号：

合  同  名  称：先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目综合楼（3-8层）空调设备

发包方（甲方）：亚通电子新材料（湖州）有限公司

承包方（乙方）：

为保证设备采购的顺利进行，确保设备质量，防止各种不正当行为的发生，促进合同各方廉政建设，经甲乙丙双方商定，随合同一并签订本廉洁协议，作为双方共同遵守的行为准则。

一、双方都必须自觉遵守党和国家制订的政策、法律、法规及廉政建设方面的有关规定。

二、双方都必须遵守“重合同、守信用”的原则，不得以欺诈、强迫等行为或手段损害对方利益。

1、甲方不得在设备采购合同条款规定以外，强行“压级压价”，欺压刁难乙方。

2、乙方不得“高估冒算”、“以次充好”，“偷工减料”，损害甲方利益。

三、甲方有责任对本单位工程项目管理人员进行经常性的廉政教育和监督，甲方工程项目管理人员必须自觉遵守以下规定：

1、廉洁奉公、尽职尽责，督促和协助乙方按时完成设备采购及安装任务。

2、不得以任何形式向乙方索要或接受贿赂；不得利用工作之便，变相接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；不得向乙方工作人员“借款”、“借物”；不得在乙方报销各种费用。

3、不得参加乙方安排的可能对公正执行公务有影响的宴请、外出旅游和营业性娱乐特别是色情活动，严禁与乙方人员一起赌博或接受乙方给予的赌资。

4、不得要求或接受乙方为其装修住房、婚丧嫁娶等提供资助，不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的建筑材料、设备和工程分包等经济活动。

5、不得在家中接待乙方人员洽谈业务。

6、不得以职权刁难或变相刁难乙方有关管理人员开展工作。

四、乙方有责任对本单位施工、管理人员进行经常性的廉政教育和监督，乙方施工、管理人员必须遵守以下规定：

1、不得以任何名义向甲方工程管理人员行贿、赠送礼金、有价证券和贵重物品等；不得借款借物给甲方工程管理人员或甲方工程管理人员介绍的其他人员，违规者，所借款物由甲方收缴；不得为甲方工程管理人员安排可能对公正执行公务有影响的宴请；不得安排甲方工程管理人员外出旅游、赌博和营业性娱乐特别是色情活动；

2、不得给甲方工程管理人员装修住房；不得利用甲方工程管理人员婚丧嫁娶等赠送礼金礼物；不得安排甲方工程管理人员子女、亲友在其工程队工作或分包项目；不得接受甲方工程管理人员介绍或指定的施工单位作为甲方工程分包单位。

3、不得购买甲方工程管理人员或介绍的其他人出售的各种建筑材料。

4、不得去甲方人员家中洽谈业务和拜访。

5、严禁勾结甲方工程管理人员从事有损甲方利益的活动。

五、甲方、乙方如发现对方人员有违反上述协议之行为者，应予抵制，并及时向各方主要领导或纪检监察部门反映。甲方人员违反本协议按有关规定给予党政纪处分。甲方发现乙方有违反本廉洁协议行为，将根据具体情节和造成的后果，依法追究乙方经济赔偿责任，直至终止该项目合同，取消参加今后杭钢采购项目资格。

六、本《廉洁协议》作为合同附件，经双方签署后即生效。

七、本协议签订后报送双方纪检监察部门各一份。

八、双方需要说明或协议的其他内容。

九、纪检监督联系电话0571-88965322。

甲方（盖章）                             乙方（盖章）

法人或授权代表人（签字）：               法人或授权代表人（签字）：

项目组织实施负责人（签字）：             项目经理（签字）：

签约日期：2025年  月   日